МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПОРЯДКЕ

РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляется в отношении:

1.1. Объектов капитального строительства, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы, за исключением:

отдельно стоящих жилых домов высотой не более трех этажей, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти, и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

многоквартирных домов высотой не более трех этажей, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.

1.2. Зданий детских дошкольных образовательных учреждений.

1.3. Специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирные).

1.4. Больниц.

1.5. Спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

2. Декларация пожарной безопасности (далее - декларация) может составляться как в целом на объект защиты, так и на отдельные, входящие в его состав здания, сооружения, строения и помещения, к которым установлены требования пожарной безопасности.

3. Декларация разрабатывается и представляется собственником объекта защиты или лицом, владеющим им на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании (далее - декларант).

4. Декларация на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.

5. Для проектируемых объектов защиты декларация представляется до ввода их в эксплуатацию.

6. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент), декларация предоставляется не позднее одного года после вступления в силу Технического регламента.

7. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.

8. Декларация уточняется путем внесения в нее изменений, которые прилагаются к декларации и регистрируются в порядке, установленном для регистрации декларации.

9. Декларант, разработавший декларацию, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Декларация составляется согласно установленной форме в двух экземплярах, подписывается декларантом и направляется в территориальный отдел (отделение, инспекцию) осуществляющим надзор за данным объектом, непосредственно либо по почте.

11. Орган МЧС России ведет перечень деклараций пожарной безопасности в электронном виде и на бумажном носителе и вносит в него необходимые сведения о декларации в течение одного рабочего дня с момента присвоения ей регистрационного номера.

12. Должностные лица органа МЧС России проверяют соответствие заполнения поступившей декларации установленной форме в течение пяти рабочих дней и в случае соответствия заполнения декларации установленным к ней требованиям осуществляют ее регистрацию путем внесения необходимых сведений в перечень деклараций пожарной безопасности.

13. При несоответствии заполнения декларации установленным к ней требованиям должностные лица органа МЧС России возвращают декларацию декларанту с письменным указанием мотивированных причин отказа в ее регистрации.

14. В течение трех рабочих дней с момента присвоения декларации регистрационного номера один ее экземпляр направляется органом МЧС России в адрес декларанта, а второй экземпляр хранится в органе МЧС России.

15. Для регистрации в перечне деклараций пожарной безопасности органом МЧС России декларации присваивается регистрационный номер.

16. Решение об отмене регистрации декларации принимается органом МЧС России в случае:

представления декларантом недостоверной информации;

изменения собственника объекта или лица, владеющего объектом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании;

изменения характеристик объекта защиты, влияющих на сведения, содержащиеся в декларации, и не предоставления информации об этом по месту регистрации декларации.

17. В перечне деклараций пожарной безопасности регистрируются следующие сведения:

регистрационный номер декларации и дата его присвоения;

полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации (или заказчика проекта), проектной организации (для проектируемых объектов защиты), собственника или другого лица, владеющего объектом защиты на законных основаниях;

функциональное назначение объекта защиты;

фамилия, инициалы и должность разработчика декларации;

полный почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты;

наличие дополнений к декларации;

информация о состоянии декларации (действует/отменена регистрация).

18. Предоставление сведений, содержащихся в перечне деклараций пожарной безопасности, по запросам заинтересованных организаций осуществляется органом МЧС России бесплатно в виде выписок из указанного перечня.

- Образец заполнения декларации

- пожарной безопасности

Зарегистрирована:

в ОГПН г. Якутска Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)

______________________________________________________

(Наименование    территориального     отдела (отделения, инспекции)

структурного подразделения   территориального органа  МЧС России –

органа,  специально уполномоченного решать   задачи гражданской

обороны и задачи по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций  по  субъекту Российской Федерации, в   сферу

ведения   которого  входят вопросы организации и

осуществления государственного пожарного надзора)

"05" октября 2009 г.

Регистрационный N 984019/12/87

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена обществом с ограниченной ответственностью «Стройкон» (ООО «Стройкон») в отношении объекта: «Жилой комплекс в 128 квартале в г. Якутске».

___________________________________________________________________________

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица,  функциональное назначение,

полное и сокращенное наименование (в случае, имеется), в том числе фирменное

наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица: ОГРН 1044500002788

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 4501107048

Место нахождения объекта защиты: 677000 г. Якутск, ул.П.Алексеева, 64

___________________________________________________________________________

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый  и  электронный  адреса,  телефон,  факс  юридического  лица и объекта защиты: 677000, Республика Саха (Якутия),г. Якутск, ул. Дзержинского,45 тел/факс 8(4112) 223-458

| № | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска обеспеченного на объекте защиты <*> Расчет пожарных рисков не требуется (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» п.26 подпункт «м» Положения) _______________________________________________________________________ (заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара <**> 50000 (пятьдесят тысяч рублей) ________________________________________________________________________ (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: - Проектные решения по схеме планировочной организации земельного участка приняты с устройством разрывов, въездов, проездов, подъездов согласнос действующим нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Противопожарные расстояния от жилого дома до существующих зданий соответствует табл.1 прил.1 СНиП 2.07.01-89*. Расстояния от края проездов, пригодных для проезда пожарных машин и установки автолестниц (автоподъемников) до стен здания принято 6 метров в соответствии с п.2 прил.1 СНиП 2.07.01-89*. - Наружное противопожарное водоснабжение выполнено в соответствии с требованиями п.8.16 и п.9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и обеспечивается от пожарного гидранта, расположенного в 5 метрах от жилого дома и пожарных гидрантов, расположенных в радиусе 200 метров на сущесствющих инженерных сетях, расположенных в колодцах по ул. П.Алексеева. - Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/сек в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* табл.6. - Пожарные гидранты обозначаются указателями в соответствии с требованиями НПБ 160-97. - Девятиэтажное здание, конструкции здания запроектированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конструкциям зданий II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания С1 по СНиП 21-01-97* высотой до 28 метров. Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3. Предел огнестойкости строительных конструкций здания соответствует требованиям п.5.19 табл.4 СНиП 21-01-97: несущие элементы здания R 90, наружные ненесущие стены E15, перекрытия междуэтажные REI 45, внутренние стены лестничных клеток REI 90, марши и площадки лестниц R 60. - Двери, установленные в противопожарных перегородках (электрощитовой, выход на чердак), имеют предел огнестойкости EI 30 в соответствии с нормативными требованиями таб.2 СНиП 21-01-97*. Все противопожарные двери имеют сертификаты пожарной безопасности РФ. - Эвакуационные и аварийные пути и выходы: Эвакуация из квартир осуществляется в лестничную клетку и далее через тамбур первого этажа наружу, в соответствии с требованиями п.7.2.6 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». Из лестничной клетки предусмотрен один эвакуационный выход в соответствии с п.6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Высота эвакуационных выходов в свету – 2100 мм., ширина наружных дверей из лестничных клеток -1200 мм. Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:2. Ширина лестничного марша – 1050 мм. (п.8.2 табл.8.1 СНиП 31-01-2003). Лестничная клетка имеет естественное освещение, площадью 2 кв.метра на каждом этаже. В объеме лестничной клетки не допускается размещать встроенные помещения любого назначения. В лестничных клетках и лифтовых холлах установлены остекленные двери, с армированным стеклом (п.7.2.3 СНиП 31-01-2003). Двери лестничных клеток оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (пю6.18 СНиП 21-0197*). Выход на чердак предусмотрен из лестничной клетки по лестничному маршу с площадкой с уклоном 1:2 шириной лестничного марша 1050 мм. через дверной проем 910х1700 мм. в соответствии с п. 6.21 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - Мусоросборная камера имеет самостоятельный выход, изолированный от входа в здание глухой стеной, и выделяться противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО. (п.7.1.13 СНиП 31-01-2003). - Для отделки стен на путях эвакуации предусмотрена штукатурка и окраска водоэмульсионной краской, для пола лестничных площадок предусмотрена керамическая плитка, что соответствует п.6.25 СНиП 21-01-97*. - Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов (п.7.1.11 СНиП 31-01-2003). - На трубопроводах канализации из полипропиленовых труб, в местах прохода через перекрытия к потолку нижележащего этажа установлены противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным составом ОГРАКС-ПМ, препятствующие распространению пламени по этажам (п.4.23 СП 40-107-2003). - Трубопроводы, подводящиие газ к бытовым приборам оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 0С. Указанные устройства (клапаны) установлены в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали (п.84 ППБ 01-03). - Пожарная сигнализация: Жилые помещения квартир и общежитии (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66. Извещатели установлены на потолке. (п.7.3.3 СНиП 31-01-2003). Система оповещения и управление эвакуации людей при пожаре на данном объекте не требуется (таб.2 п.19 НПБ 104-03). - Внутреннее противопожарное водоснабжение: Для обеспечения внутреннего пожаротушения в санузлах каждой квартиры запроектированы и установлены бытовые пожарные краны ПК-Б диаметром 15 мм., длиной 15 метров (п.7.4.5 СНиП 31-01-2003). - Мусоросборная камера защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей кольцевой и подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и имеет теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры утеплена. (п.7.3.11 СНиП 31-01-2003). - Электрооборудование и освещение (в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003, ГОСТ 30331.1/ГОСТ Р 50571.1) : Все открытые проводящие части электрооборудования присоеденены к нулевому защитному проводнику. В соответствии с п.1.7.82, 7.1.87 ПУЭ на вводе в здание выполнена основная система управления потенциалов. Все металлические не токоведущие части электрооборудования заземлены в соответствии с системой TN-C-S. На ВРУ выполнен наружный контур заземления с сопротивлением не более 10 Ом. В щитах размещаются автоматы для защиты групповых линий квартир и устройства защитного отключения (УЗО). Управление светильниками аварийного освещения входов, лестничных клеток осуществляется от фотодатчика и фотореле, установленных на панели ВРУ по месту выключателем с 1-го этажа. Управление рабочим и аварийным освещением на лестничных площадках осуществляется выключателями по месту. - Молниезащита. Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» жилой дом относится к обычным объектам (уровень защиты III). В качестве молниприемников используется сетка с круглой оцинкованной стали диаметром 6 мм., соединенная посредством молниеотводо диаметром 8 мм.. с заземлителями. Сетка уложена парапетными плитами. Все коммуникации, выступающие за пределы кровли, присоеденены к молниеприемной сетке. Молниприемная сетка посредством молниеотводов присоеденена к глубинным заземлителям молдниезащиты, молниеотводы проложены по прямым вертикальным линиям, так что путь до земли является кратчайшим. Молниеприемники и токоотводы жестко закреплены исключая разрыв или ослабление крепления проводников. Соединения выполнены зажимами. Заземлитель в виде наружного контура проложен на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды расположены на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и равномерно распределены (п.3.2.3.2). - Отопление здания предусмотрено водяное (прил.Б, табл. Б.1 СНиП 41-01-2003). - Система вентиляции выполнена с естественным притоком и удалением воздуха (п.9.5 СНиП 31-01-2003). - Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства для эксплуатирующих организаций: - специальные правила пожарной безопасности, отражающие специфику эксплуатации и учитывающие его пожарную опасность, планы эвакуации людей в случае пожара, планы пожаротушения, рассматривающие различные варианты возникновения тушения пожаров должны быть доведены до жильцов на общем организационном собрании под роспись в журнале; - для жилого дома должна быть предусмотрена специальная служба (ответственное лицо) по эксплуатации и профилактике систем противопожарной защиты здания; - в договорных обязательствах с жильцами должны быть оговорены условия доступа пожарных подразделений к помещениям с очагами пожара, в т.ч. для организации боевых участков подразделений пожарной охраны при тушении пожаров. _______________________________________________________________________ (в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) |

Настоящую декларацию разработал

Директор ООО «Стройкон»

И.Н. Иванов

_______________________________                        ________________

(Должность, фамилия, инициалы)                           (Подпись)

"__" __________________ 20__ г.

М.П.

<*> К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

<**>К декларации прилагается копия страхового полиса.